## 00-Naslov
IZVADAK IZ TROŠKOVNIKA
IZGRADNJA VODOVODNE I HIDRANTSKE MREŽE U SKLOPU LUKE MIŠNJAK NA OTOKU RABU

## dio hidrantske mreže
Predmet ovog troškovnika je:
- hidrantska mreža:
| H-1: | DN 150 |  | 99
| H-2: | DN 150 |  | 49
| H-2.1: | DN 80 |  | 38
|  | ukupno: |  | 186
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja. Elaborat je obavezno po Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za 186 m' trase vodovodnog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za izradu elaborata u minimalno 3 (tri) uvezana primjerka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2. |  | Prije početka zemljanih radova u suradnji s nadležnim institucijama utvrditi poznate dubine i pozicije svih postojećih ukopanih instalacija, te označiti njihove trase na terenu duž čitavog koridora prolaza projektiranih cjevovoda. O početku radova izvijestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa projektiranih cjevovoda i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzornog inženjera i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja. Obračun po m' trase.
| m’ | 186 | × |  | = | 0
3. |  | Pažljivi ručni iskop probnih rovova (šliceva) bez obzira na kategoriju terena na dijelu projektiranih cjevovoda, gdje se očekuje da bi moglo doći do križanja s drugim postojećim instalacijama. Probni rovovi se predviđaju izvesti poprečno duljine 1,20 m, širine 0,60 m, dubine najviše one koja je projektirana dubina rova cjevovoda. U jediničnoj cijeni stavke uračunato je i zatrpavanje istih. Za svaki probni rov prema prethodnim dimenzijama treba 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije nego se pristupi iskopu probnih rovova i svim ostalim radovima na terenu treba obilježiti sve postojeće ukopane instalacije. Obračun po komadu izvedenog probnog rova sa zatrpavanjem, sveukupno.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
4. |  | Demontaža i uklanjanje prethodno ugrađenih fazonskih komada za potrebe prespoja/nastavljanja trase cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione te odvoz i istovar materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad. Obračun po komadu kompletno izvedenih radova.
4.1. |  | Demontaža i uklanjanje slijepe prirubnice DN 150 na privremenom završetku hidrantskog voda
| kom. | 2 | × |  | = | 0
5. |  | Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta u minimalno 4 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
6. |  | Izrada plana izvođenja radova u fazi izrade izvedbenog projekta od strane ovlaštene osobe - koordinatora I. Plan izvođenja radova mora sadržavati detaljan tehničko-tehnološki elaborat. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu plana u minimalno 3 (tri) uvezana primjerka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
7. |  | Izrada elaborata privremene regulacije prometa. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata u minimalno 4 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
8. |  | Regulacija i signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na uzdužnim i poprečnim prekopima prometnica, sve prema elaboratu privremene regulacije prometa. Za vrijeme izvođenja radova na prometnici je potrebno obilježiti mjesta radova propisanim prometnim markerima. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, postavu i skidanje svih potrebnih prometnih znakova prema uputama nadležne službe i nadzornog inženjera, sve potrebne radove i materijale. Obračun po m' trase.
| m’ | 186 | × |  | = | 0
9. |  | Postava zaštitne ograde po potrebi s jedne ili s obje strane rova duž čitave trase u skladu s propisima zaštite na radu. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. U cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu ograde te sva ostala osiguranja gradilišta prema propisima zaštite na radu. Obračun po m' trase.
| m’ | 186 | × |  | = | 0
10. |  | Dobava materijala, izrada, postavljanje i demontaža privremenih mostića za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostiće s rukohvatom je potrebno izvesti stabilne i sigurne za prijelaz pješaka, širine min. 0,8 m, visine ograde 1,0 m, sve prema propisima zaštite na radu. Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljenje na novu lokaciju i ponovna montaža. Broj demontaže i ponovne montaže na drugu lokaciju ovisi isključivo o dinamici izvođenja radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izrađenog i komadu postavljenog, tj. preseljenog mostića.
10.1. |  | Izrada mostića
| kom. | 1 | × |  | = | 0
10.2. |  | Postava (preseljenje) mostića i demontaža mostića
| kom. | 2 | × |  | = | 0
11. |  | Čelična ploča za prijelaz vozila Dobava čeličnih ploča širine min. 2,5 m za prijelaz vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Potrebna je dobaviti ploču koju se može koristiti višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljenje na novu lokaciju i ponovna montaža. Ploču je potrebno osigurati i na prilazima objektima koji imaju vlastite parkirališne površine. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i postavljene čelične ploče.
11.1. |  | Dobava ploče
| kom | 1 | × |  | = | 0
11.2. |  | Postavljanje (preseljenje) ploče
| kom | 2 | × |  | = | 0
12. |  | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe na samom cjevovodu. Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi cjevovoda uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih. Stavka se izvodi za vrijeme trajanja gradilišta. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Zarezivanje postojećeg asfalta bez obzira na debljinu sloja. Zarezivanje asfalta potrebno je prije početka iskopa s obje strane rova projektiranih cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' trase, a cijenom obuhvatiti potreban broj zarezivanja.
| H-2: | 37.94
| H-2.1: | 37.57
UKUPNO: 75,51 m'
| m’ | 80 | × |  | = | 0
2. |  | Razbijanje asfaltnog zastora na dijelu trase projektiranog cjevovoda koji prolazi asfaltiranim prometnicama, bez obzira na debljinu sloja. Asfalt se razbija u kompletnoj širini prometnice. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad. Obračun po m².
| H-2: | 45.67
| H-2.1: | 42.55
UKUPNO: 88,22 m²
| m² | 90 | × |  | = | 0
3. |  | Kombinirani strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju terena. Dubina, širina iskopa i pokos stranica prema uzdužnom profilu i detalju rova. Sva proširenja kao i produbljenja rova veća od dokaznice mjera neće se priznavati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. To se odnosi i na obračun zatrpavanja i odvoza materijala. Sva produbljenja rova veća od projektiranog izvođač će sanirati na način da se izvrši nasipavanje s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera i sve strojno nabije, a sve na teret izvođača. Proširenja i produbljenja rova na mjestima okana također su obuhvaćena ovom stavkom. Oko postojećih instalacija, u blizini gdje je okolni teren nestabilan, a tlo rahlo iskop vršiti vrlo oprezno, ručno što je uključeno u cijenu stavke. Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop također vršiti pažljivo.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, kao i sva potrebna razupiranja rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Na dionicama po prometnicama ili u naseljima materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik već utovariti i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju. Materijal iz iskopa koji se neće koristiti za zatrpavanje rova odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iz iskaza masa (volumen iskopa)
| H-2: | 46.14
| H-2.1: | 26.07
UKUPNO: 72,21 m³
| m³ | 80 | × |  | = | 0
4. |  | Razbijanje armirano betonske konstrukcije starog obalnog zida koji se nalazi na trasi projektiranih cjevovoda. Dimenzije dijela konstrukcije koji se uklanja iznose otprilike 1,25×1,00×1,00 (visina × širina × dubina). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa. Na dionicama po prometnicama ili u naseljima materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik već utovariti i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju. Materijal koji se neće koristiti za zatrpavanje rova odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ uklonjenog materijala.
| m³ | 2 | × |  | = | 0
5. |  | Planiranje dna rova križevima između dva vertikalna loma s točnošću ± 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača. Planiranje dna jama na mjestima okana također je obuhvaćeno ovom stavkom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
| H-2: | 38.59
| H-2.1: | 30.06
UKUPNO: 68,65 m²
| m² | 70 | × |  | = | 0
6. |  | Dobava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila na dno i pokose rovova u zoni izloženosti morskoj vodi. Geotekstilom se mehanički odvaja posteljicu i zasip cjevovoda od okolnog tla sa ciljem sprječavanja mogućeg ispiranja finih čestica. Predviđen geotekstil kvalitete 300 g/m². Uzdužni i poprečni preklopi min. 15 cm. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal za ugradnju geotekstila. Obračun po m².
| H-2: | 153.11
| H-2.1: | 111.47
UKUPNO: 264,58 m²
| m² | 270 | × |  | = | 0
7. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm i izrada pješčane posteljice u debljini 10 cm, po cijeloj širini rova sa zbijanjem. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj duljini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pješčane posteljice)
| H-1: | 10.08
| H-2: | 4.92
| H-2.1: | 3.47
UKUPNO: 18,47 m³
| m³ | 19 | × |  | = | 0
8. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi u cijeloj širini rova sa zbijanjem i to 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojna mjesta cijevi ostaviti slobodna dok se montirane dionice ne ispitaju na vodonepropusnost. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pijeska)
| H-2: | 17.99
| H-2.1: | 9.32
UKUPNO: 27,31 m³
| m³ | 30 | × |  | = | 0
9. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 16-63 mm na dijelu gdje trasa prolazi po asfaltu, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 60 MN/m². Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen zamjenskog materijala)
| H-2: | 4.41
| H-2.1: | 1.02
UKUPNO: 5,43 m³
| m³ | 7 | × |  | = | 0
10. |  | Dobava, doprema i polaganje u rov tamponskog sloja frakcije 0-32 mm. Tampon se postavlja u sloju debljine: - 30 cm u širini rova na mjestima gdje trasa prolazi po asfaltiranim prometnicama, - 20 cm kao završni sloj na makadamskim površinama. Zbijenost sloja tampona do modula stišljivosti min. Ms = 80 MN/m² kao podloga asfaltu. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen tampona)
| H-2: | 12.54
| H-2.1: | 11.64
UKUPNO: 24,18 m³
| m³ | 30 | × |  | = | 0
11. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop umanjen za zatrpavanje probranim materijalom × 1,35
| H-2: | 62.29
| H-2.1: | 35.19
UKUPNO: 97,48 m³
11.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 100 | × |  | = | 0
11.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 100 | × |  | = | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče niše nadzemnog hidrantskog sklopa betonom tlačne čvrstoće C35/45 u razredu izloženosti XS2. Debljina temeljne ploče iznosi 60 cm, a zidova i pokrovne ploče iznosi 15 cm. Stavkom je obuhvaćeno: - dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm ispod podložnog betona u sloju debljine 10 cm, - dobava, izrada, postava i skidanje oplate zidova i pokrovne ploče, - dobava, prijenos, ugradnja i njegovanje betona - prema TPGK, - dobava i ugradnja armature B500B, - doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja inox vrata dimenzija 700×1500 mm. Jediničnom cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog okna.
1.1. |  | Niša vanjsih dim. 100×100 cm, ukupne h = 225 cm Količine materijala za 1 nišu: - beton C35/45 XS2 = 1,4 m³ - kameni materijal frakcije 0-16 mm = 0,4 m³ - armatura B500B = 140 kg - ugradnja vrata dimenzija 700×1500 mm
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2. |  | Betoniranje blokova za osiguranje vodovoda na svim podnožjima hidranata, horizontalnim i vertikalnim lomovima (prosječno po bloku 0,10 m³). Stavkom su obuhvaćeni i blokovi za tlačnu probu (prosječno po bloku 0,20 m³), kao i razbijanje istih i odvoz materijala na reciklažno dvorište za građevni materijal. Beton C16/20 ugraditi u iskopanu jamu u samom rovu. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom materijala. Jedinična cijena stavke uključuje potrebnu oplata, kao i gumirano platno potrebno za zaštitu samoga luka. Obračun po komadu.
hidranti + sidreni blokovi + tlačna proba
| H-2: | 2
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × |  | = | 0
3. |  | Izrada stabilizacije cestovne (ulične) kape za zasune s ugradbenom garniturom i podzemne odzrake. Stavkom je obuhvaćena doprema sa odlagališta gradilišta i ugradnja cestovne kape. U cijenu uračunati dobavu, dopremu i ugradnju betona C16/20, potrebnu oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
| H-1: | 1
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
4. |  | Izvedba betonske stabilizacije kao nosivog sloja kolničke konstrukcije. Izradu betonske stabilizacije obaviti na dobro zbijenoj podlozi, u svemu prema postojećem stanju do razine postojećeg asfalta. Sloj betona kvalitete C20/25, debljine 15 cm, armiran armaturnom mrežom Q-188, razred čelika za armiranje B500B. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za kompletnu izvedbu. Beton ugraditi i njegovati prema TPGK. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog materijala.
Iz iskaza masa (volumen betonske stabilizacije)
UKUPNO: 0 m³
| m³ | 0 | × |  | = | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
D) |  | ASFALTERSKI RADOVI
1. |  | Izrada asfaltnog zastora u jednom sloju. Asfaltiranje habajućeg sloja izvesti od asfaltne mase AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 6 cm. Nosivi sloj nanosi se na prethodno izrađenubetonsku stabilizaciju debljine d = 15 cm. Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta, betonsku površinu potrebno je podlogu prskati asfaltnom emulzijom ili bitumenom u odgovarajućoj količini zavisno od primijenjenog sredstva. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² asfaltnog zastora. - iz iskaza masa
1.1. |  | Asfaltni habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 6 cm.
| H-2: | 45.67
| H-2.1: | 42.55
UKUPNO: 88,22 m²
| m² | 0 | × |  | = | 0
2. |  | Obnova horizontalne prometne signalizacije na prometnim površinama, nakon završenih svih radova, asfalt lakom u boji prema postojećem stanju. Obračun po komadu natpisa na kolniku i sličnih oznaka, te m' umjetnih izbočina.
2.1. |  | Puna crta
| m' | 10 | × |  | = | 0
2.2. |  | Strelica - jedan/dva smjera
| kom. | 2 | × |  | = | 0
D) |  | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
E) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA
NAPOMENA: Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati: * vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do privremenog odlagališta gradilišta * cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje * za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu * izvođač radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja u skladu sa naputcima HV, za sve tlačne cijevi. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi. * certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). * garancijske listove Od dobave materijala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
Za vodovodne cijevi uzima se oko 1 (jedan) metar cijevi na kojoj je vidljiva oznaka proizvođača i vrsta cijevi. Za lijevano željezne fazonske komade i armature uzima se jedan komad (slučajan uzorak) i ispituje se nazivni tlak te druge karakteristike koje su definirane normom HRN EN 545 ili jednakovrijedno, projektnom dokumentacijom i dekleracijom proizvođača u prvom redu vanjska i unutrašnja zaštita. Za sve ostale proizvode ako postoji potreba ispituju se karakteristike definirane projektnom dokumentacijom i dekleracijom proizvođača.
1. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna ugradnja PEHD vodovodnih cijevi. Cijevi su od polietilena visoke gustoće klase materijala PE 100, SDR 11, za PN 16 bara, prema HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno i DIN 8074 ili jednakovrijedno. Cijevi je moguće dobaviti u kolutovima duljine do 100 m ili palicama duljine 6 ili 12 m. Spajanje cijevi međusobno i spajanje cijevi s PEHD fazonskim komadima elektrofuzijskim zavarivanjem, pomoću elektrofuzijskih spojnica. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja te krojenja cijevi dobaviti 5% više cijevi. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni materijal za međusobno spajanje cijevi (elektrofuzijske spojnice) i potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača. Elektrofuzijske spojnice za spajanje PEHD fazonskih komada i PEHD cijevi su obračunate u posebnoj stavci. U ovom G.P. dimenzije cijevi su definirane na slijedeći način: DN je nazivni promjer, a vrijednost vanjskog promjera je naznačena u zagradama. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali (uključivo elektrofuzijske spojnice), radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi.
1.1. |  | DN 150 (d160 mm)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2: | 49
UKUPNO: 49 m'
| m’ | 50 | × |  | = | 0
1.2. |  | DN 80 (d90 mm)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 38
UKUPNO: 38 m'
| m’ | 38 | × |  | = | 0
2. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja svih fazonskih komada i vodovodnih armatura od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji. Fazonski komadi sukladno normama HRN EN 545 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su iznutra zaštićeni epoksidnim premazom prema DIN 3476 ili jednakovrijedno, a izvana epoksidnim premazom prema DIN 30677-2 ili jednakovrijedno. Sve prirubnice prema standardu EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Za druge PN standard je posebno naveden. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuća brtva, sa brtvenom površinom C prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajuće materijale za izolaciju. Armature sukladno normama HRN EN 1074 ili jednakovrijedno. Armature su iznutra i izvana zaštićene epoksidnim premazom. Sve prirubnice prema standardu EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Za druge PN standard je posebno naveden. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nehrđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice. Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4 HRN EN 558 ili jednakovrijedno.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban potreban materijal, uključujući spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi, kao i mast za podmazivanje, radove, pomoćna sredstva i transporte, potreban alat za montažu te spajanje komada međusobno i na ostalu opremu. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada i armature, s kompletom spojnog materijala.
2.1. |  | FAZONSKI KOMADI PN 16
2.1.1. |  | FF DN 80, L= 300 mm (poz. FF2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.1.2. |  | FF DN 80, L= 1000 mm (poz. FF3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.1.3. |  | Q DN 80 (poz. Q2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.1.4. |  | T DN 80/80 (poz. T2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.1.5. |  | X DN 80 bušen za 2'' (poz. X'3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.1.6. |  | X DN 80 bušen za 3'' (poz. X'4)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.1.7. |  | X DN 150
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2 | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2.2. |  | ARMATURE PN 16
2.2.1. |  | Eliptični zasun sa ručnim kolom DN 80 (poz. Z1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja PEHD fazonskih komada za spajanje elektrofuzijskim zavarivanjem. Fazonski komadi su od polietilena visoke gustoće klase materijala PE 100, SDR 11, za PN 16 bara. Dubina umetanja spojnica i spojnih elemenata prema ISO S5. Spajanje fazonskih komada sa PEHD cijevi elektrozavarivanjem, pomoću elektrofuzijskih spojnica ili integriranih grijaćih zavojnica u stijenci. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po komadu dobavljenog fazonskog komada.
3.1. |  | Spojnica d90 mm (poz. EFS2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
3.2. |  | Spojnica d160 mm (poz. EFS3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
3.3. |  | Koljeno 45° d160 mm (poz. L3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
UKUPNO: 0 kom.
| kom. | 0 | × |  | = | 0
3.4. |  | N-komad d90 mm (poz. N-P1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3.5. |  | T komad d160×90 mm (poz. EFT3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3.6. |  | Tuljak d90 mm sa slobodnom prirubnicom DN 80 (poz. TU2, P2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3.7. |  | Tuljak d160 mm sa slobodnom prirubnicom DN 150 (poz. TU-3, P-3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 4 | × |  | = | 0
4. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja PEHD zasuna za podzemnu ugradnju za spajanje elektrofuzijskim zavarivanjem. Zasun je od polietilena visoke gustoće klase materijala PE 100, SDR 11, za PN 16 bara. Dubina umetanja spojnica i spojnih elemenata prema ISO S5. Spajanje sa PEHD cijevi elektrozavarivanjem, pomoću elektrofuzijskih spojnica ili integriranih grijaćih zavojnica u stijenci. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po komadu.
4.1. |  | Zasun d90 mm (poz. ZU-P1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
5. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja stabilne spojnice (storz) sa vanjskim navojem. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ventila.
5.1. |  | Stabilna spojnica C sa vanjskim navojem 2''
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
5.2. |  | Stabilna spojnica B sa vanjskim navojem 3''
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
6. |  | Dobava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta teleskopske ugradbene garniture za PEHD zasun
6.1. |  | Ugradbena garnitura za PEHD zasun d90 mm
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
7. |  | Odzračno-dozračni ventil za podzemnu ugradnju DN 80 H=755 mm (poz. U-OV1) Ventil mora biti kinetičke izvedbe sa brtvom, koja je ujedno i brtva automatskog ventila. Plovak mora biti aerodinamičan da omogući rad ventila već kod pritiska od 0,2 bara. Površina otvora kod automatskog dijela ventila od DN 80 ne smije biti manja od 13 mm², a kinetičkog od 1900 mm². Ventili mogu biti plastične ili metalne izvedbe (od nehrđajućeg materijala). Dodatkom nepovratnog ventila ventil se mora moći pretvoriti samo u odzračni ventil. Ventil mora imati ugrađeni ventil koji se automatski zatvara kad se zračni ventil vadi iz kućišta, prilikom održavanja samog ventila. Pri dnu vanjskog zaštitnog kućišta, ventil mora imati poseban otvor za odvodnju vode iz kućišta, a ne dozvoljava ulazak vode iz terena u kućište. Ventil mora imati kućište za podzemnu ugradnju, sa zaštitom od smrzavanja, kućište je od PVC materijala, obloženo PE pjenom i zaštićeno aluminijskim omotačem. Na vrhu kućišta dolazi pokopac od polipropilena. Spoj s fazonskim komadom mora biti prirubnički. Obračun po komadu.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
UKUPNO: 0 kom.
| kom. | 0 | × |  | = | 0
8. |  | Dobava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta cestovne kape za podzemni zasun s ugradbenom garniturom i odzračno-dozračni ventil za podzemnu ugradnju. Materijal: - kapa: GG 25 bitumezirani - poklopac: GG 25 EWS zaštita, sprječavanje ljepljenja poklopca za kapu Uz cestovnu kapu dolazi odgovarajuća betonska podložna ploča i umetak za podložnu ploču. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Obračun po komadu.
8.1. |  | Cestovna kapa za podzemni zasun, vel. 1 prema DIN 4056 ili jednakovrijedno
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
8.2. |  | Cestovna kapa za odzračno-dozračni ventil za podzemnu ugradnju
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
UKUPNO: 0 kom.
| kom. | 0 | × |  | = | 0
9. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja trake upozorenja sa indikatorom od nehrđajućeg čelika iznad vodovodnih cijevi. Obračun po m' dobavljenog i ugrađene trake.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2: | 49
| H-2.1: | 38
UKUPNO: 87 m'
| m' | 90 | × |  | = | 0
10. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja ormarića za ključ sa staklom, bravicom i polugom za razbijanje stakla. Obračun po komadu.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
E) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | € | 0
F) |  | BRAVARSKI RADOVI
1. |  | Bravarska izrada, dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta jednokrilnih vrata dim. od nehrđajućeg čelika 700×1500 mm za nišu nadzemnog hidrantskog sklopa. Cijenom obuhvatiti sav materijal za izradu i pričvršćivanje vrata, te odgovarajuću bravu. Sve prema detalju iz projekta. Obračun po komadu.
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
F) |  | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
G) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izrada elaborata katastra infrastrukture u skladu s važećim propisima. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnih elaborata katastra infrastrukture. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz 3 (tri) primjerka uvezanog elaborata, sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po m' cjevovoda.
| H-2: | 49
| H-2.1: | 38
UKUPNO: 87 m'
| m’ | 90 | × |  | = | 0
2. |  | Izrada projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je traženoj formi Investitora. Napomena: U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimke te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda i objekata u mj. 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta u minimalno 3 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju, a sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3. |  | Tlačno ispitivanje cjevovoda, po dionicama i skupno. Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedan zajedno s montiranim ogrlicama. Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete. Jediničnim cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. U cijenu su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi duljine 500 mm, promjera ogranka mm. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" koji omogućuje razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste duljine, čija je dobava obuhvaćena ovom stavkom. Predviđaju se dvije tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala, transporti, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' uspješno ispitanog cjevovoda.
3.1. |  | DN 150 (d160 mm)
| H-2: | 49
UKUPNO: 49 m'
| m’ | 50 | × |  | = | 0
3.2. |  | DN 80 (d90 mm)
| H-2.1: | 38
UKUPNO: 38 m'
| m’ | 38 | × |  | = | 0
4. |  | Priprema za dezinfekciju cjevovoda sukladno Uputama za dezinfekciju koje su sastavni dio glavnog projekta. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada. Obračun po komadu.
| H-2: | 1
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
5. |  | Izvedba ispiranja i dezinfekcije cjevovoda prije puštanja u upotrebu. Dezinfekcija cjevovoda potrebno je izvršiti prema važećim propisima i od strane ovlaštene osobe. Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodima 24 sata, nakon toga se cjevovod ispire trostrukom količinom vode i pristupa se ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode. U cijeni je uključena pozitivne bakteriološke analize vode od Zavoda za zaštitu zdravlja. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije pismeni nalaz od nadležne institucije da voda odgovara standardima za pitku vodu. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m' izvršenog ispiranja i dezinfekcije.
5.1. |  | DN 150 (d160 mm)
| H-2: | 49
UKUPNO: 49 m'
| m’ | 50 | × |  | = | 0
5.2. |  | DN 80 (d90 mm)
| H-2.1: | 38
UKUPNO: 38 m'
| m’ | 38 | × |  | = | 0
6. |  | Ispitivanje pritiska i protočnosti nadzemnih hidranatskih sklopova. Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Uključen je priključni vod DN 80 mm, od priključka na glavni cjevovod. Ispitivanje se vrši od strane ovlaštene institucije koja po ispitivanju izdaje atest ili Izvješće o ispitivanju ovlaštene institucije. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ispitanog hidranta s priključkom i izdanom atestu.
| H-2.1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
G) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
REKAPITULACIJA
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  |  | € | 0
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  |  | € | 0
|  | C) BETONSKI RADOVI |  |  | € | 0
|  | D) ASFALTERSKI RADOVI |  |  | € | 0
|  | E) DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA |  |  | € | 0
|  | F) BRAVARSKI RADOVI |  |  | € | 0
|  | G) OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
|  | UKUPNO |  |  | € | 0

## ogranak V-2
Predmet ovog troškovnika je:
- vodoopskrbna mreža:
| V-2: | DN 50 |  | 124
|  | ukupno: |  | 124
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja. Elaborat je obavezno po Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za 124 m' trase vodovodnog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za izradu elaborata u minimalno 3 (tri) uvezana primjerka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2. |  | Prije početka zemljanih radova u suradnji s nadležnim institucijama utvrditi poznate dubine i pozicije svih postojećih ukopanih instalacija, te označiti njihove trase na terenu duž čitavog koridora prolaza projektiranih cjevovoda. O početku radova izvijestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa projektiranih cjevovoda i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzornog inženjera i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja.
Obračun po m' trase.
| m’ | 124 | × |  | = | 0
3. |  | Pažljivi ručni iskop probnih rovova (šliceva) bez obzira na kategoriju terena na dijelu projektiranih cjevovoda, gdje se očekuje da bi moglo doći do križanja s drugim postojećim instalacijama. Probni rovovi se predviđaju izvesti poprečno duljine 1,20 m, širine 0,60 m, dubine najviše one koja je projektirana dubina rova cjevovoda. U jediničnoj cijeni stavke uračunato je i zatrpavanje istih. Za svaki probni rov prema prethodnim dimenzijama treba 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije nego se pristupi iskopu probnih rovova i svim ostalim radovima na terenu treba obilježiti sve postojeće ukopane instalacije. Obračun po komadu izvedenog probnog rova sa zatrpavanjem, sveukupno.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
4. |  | Uklanjanje betonskih rubnjaka i polegnutih rubnjaka koji se nalaze na trasi projektiranih cjevovoda. Rubnjaci su duljine 1 m'. Ako rubnjaci prilikom uklanjanja ostanu neoštećeni, potrebno ih je odložiti na privremenu gradilišnu deponiju, te ponovno ugraditi. Ako se rubnjaci prilikom uklanjanja oštete, materijal odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad koje će odrediti izvođač. Dobava, doprema i ugradnja novih betonskih rubnjaka i polegnutih rubnjaka obuhvaćena je zasebnom stavkom. Na razini glavnog projekta predviđena je 100%-tna dobava, doprema i ugradnja novih betonskih rubnjaka i polegnutih rubnjaka. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione te odvoz i istovar materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad prema potrebi. Obračun po m' uklonjenog rubnjaka.
| V-2: | 25
UKUPNO: 25 m'
| m’ | 25 | × |  | = | 0
5. |  | Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta u minimalno 4 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
6. |  | Izrada plana izvođenja radova u fazi izrade izvedbenog projekta od strane ovlaštene osobe - koordinatora I. Plan izvođenja radova mora sadržavati detaljan tehničko-tehnološki elaborat. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu plana u minimalno 3 (tri) uvezana primjerka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
7. |  | Izrada elaborata privremene regulacije prometa. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata u minimalno 4 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
8. |  | Regulacija i signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na uzdužnim i poprečnim prekopima prometnica, sve prema elaboratu privremene regulacije prometa. Za vrijeme izvođenja radova na prometnici je potrebno obilježiti mjesta radova propisanim prometnim markerima. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, postavu i skidanje svih potrebnih prometnih znakova prema uputama nadležne službe i nadzornog inženjera, sve potrebne radove i materijale. Obračun po m' trase.
| m’ | 124 | × |  | = | 0
9. |  | Postava zaštitne ograde po potrebi s jedne ili s obje strane rova duž čitave trase u skladu s propisima zaštite na radu. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. U cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu ograde te sva ostala osiguranja gradilišta prema propisima zaštite na radu. Obračun po m' trase.
| m’ | 96 | × |  | = | 0
10. |  | Dobava materijala, izrada, postavljanje i demontaža privremenih mostića za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostiće s rukohvatom je potrebno izvesti stabilne i sigurne za prijelaz pješaka, širine min. 0,8 m, visine ograde 1,0 m, sve prema propisima zaštite na radu. Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljenje na novu lokaciju i ponovna montaža. Broj demontaže i ponovne montaže na drugu lokaciju ovisi isključivo o dinamici izvođenja radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izrađenog i komadu postavljenog, tj. preseljenog mostića.
10.1. |  | Izrada mostića
| kom. | 1 | × |  | = | 0
10.2. |  | Postava (preseljenje) mostića i demontaža mostića
| kom. | 2 | × |  | = | 0
11. |  | Čelična ploča za prijelaz vozila Dobava čeličnih ploča širine min. 2,5 m za prijelaz vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Potrebna je dobaviti ploču koju se može koristiti višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljenje na novu lokaciju i ponovna montaža. Ploču je potrebno osigurati i na prilazima objektima koji imaju vlastite parkirališne površine. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i postavljene čelične ploče.
11.1. |  | Dobava ploče
| kom | 1 | × |  | = | 0
11.2. |  | postavljanje (preseljenje) ploče
| kom | 2 | × |  | = | 0
12. |  | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe na samom cjevovodu. Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi cjevovoda uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih. Stavka se izvodi za vrijeme trajanja gradilišta. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Zarezivanje postojećeg asfalta bez obzira na debljinu sloja. Zarezivanje asfalta potrebno je prije početka iskopa s obje strane rova projektiranih cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' trase, a cijenom obuhvatiti potreban broj zarezivanja.
| V-2: | 124
| m’ | 116 | × |  | = | 0
2. |  | Razbijanje asfaltnog zastora na dijelu trase projektiranog cjevovoda koji prolazi asfaltiranim prometnicama, bez obzira na debljinu sloja. Asfalt se razbija u kompletnoj širini prometnice. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad. Obračun po m².
| V-2: | 193.71
| m² | 186 | × |  | = | 0
3. |  | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Obračunata zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija, koje prelaze poprijeko iskopanog rova ili su vođene neposredno paralelno s trasom. Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije, te izvedbenim projektom. Ako izvedbenim projektom nije obuhvaćeno rješenje zaštite instalacije potrebno je izraditi izvedbeno rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i dati ga na odobrenje Nadzornom inženjeru i službi vlasnika instalacije. Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u koliziju sa trasom projektiranih cjevovoda, potrebno je izvesti rekonstrukciju istih u dogovoru sa vlasnikom instalacija, a uz suglasnost Nadzornog inženjera. Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po komadu križanja, odnosno m' paralelnog vođenja.
Prema raspoloživim informacijama vlasnika instalacija na trasi projektiranih cjevovoda se nalaze slijedeće instalacije: - elektronički kamunikacijski vodovi, - elektroenergetska infrastruktura, - vodovod.
3.1. |  | Osiguranje postojećih elektroenergetskih kabela. Na mjestima križanja vertikalna udaljenost kabela i vodovodnog cjevovoda iznosi min. 0,50 m za kabel bez zaštitne cijevi, odnosno 0,30 m uz uvjet da je kabel položen u zaštitnu cijev. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 2,00 m za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom.
3.1.1. |  | Križanje sa postojećim elektroenergetskim kabelima
| kom. | 2 | × |  | = | 0
3.1.2. |  | Paralelno vođenje sa postojećim elektroenergetskim kabelima
| m' | 35 | × |  | = | 0
4. |  | Radovi na izmještanju postojećih instalacija Izmještanje postojećih instalacija na dionicama gdje se ustanovi da dolaze u koliziju sa trasama projektiranih cjevovoda. Izmještanje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama te uz suglasnost ovlaštenih predstavnika vlasnika instalacije i nadzorne službe. Rekonstrukcija se vrši u dogovoru sa vlasnikom instalacije i uz suglasnost nadzornog inženjera. Stavkom obuhvaćena demontaža postojećih instalacija, skladištenje, transport, ponovna montaža postojećih instalacija te dobava i doprema materijala i spajanje izmijenjenih i izmještenih instalacija u funkcionalni instalacijski sustav, kao i izrada geodetskog elaborata izmještenih instalacija sa elementima geodetskog snimka za katastar instalacija, sve prema zahtjevima vlasnika instalacija. Obavezno je osigurati funkcioniranje sustava instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva i sve troškove vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po m' uredno izmještenih funkcionalnih instalacija.
4.1. |  | Izmještanje postojećih elektroničkih komunikacijskih vodova
| m' | 10 | × |  | = | 0
4.2. |  | Izmještanje postojećih elektroenergetskih kabela
| m' | 35 | × |  | = | 0
5. |  | Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju terena. Dubina, širina iskopa i pokos stranica prema uzdužnom profilu i detalju rova. Sva proširenja kao i produbljenja rova veća od dokaznice mjera neće se priznavati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. To se odnosi i na obračun zatrpavanja i odvoza materijala. Sva produbljenja rova veća od projektiranog izvođač će sanirati na način da se izvrši nasipavanje s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera i sve strojno nabije, a sve na teret izvođača. Proširenja i produbljenja rova na mjestima okana također su obuhvaćena ovom stavkom. Oko postojećih instalacija, u blizini gdje je okolni teren nestabilan, a tlo rahlo iskop vršiti vrlo oprezno, ručno što je uključeno u cijenu stavke. Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop također vršiti pažljivo.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, kao i sva potrebna razupiranja rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Na dionicama po prometnicama ili u naseljima materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik već utovariti i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju. Materijal iz iskopa koji se neće koristiti za zatrpavanje rova odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iz iskaza masa (volumen iskopa) + dodatni iskop za okna
| V-2: | - iz iskaza masa: 90,27 m³
UKUPNO: 90,27 m³
| m³ | 0 | × |  | = | 0
6. |  | Planiranje dna rova križevima između dva vertikalna loma s točnošću ± 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača. Planiranje dna jama na mjestima okana također je obuhvaćeno ovom stavkom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
Dno rova + dno jame na mjestu okna
| V-2: | 73.99
UKUPNO: 73,99 m³
| m² | 0 | × |  | = | 0
7. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm i izrada pješčane posteljice u debljini 10 cm, po cijeloj širini rova sa zbijanjem. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj duljini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pješčane posteljice)
| V-2: | - iz iskaza masa: 8,33 m³
| m³ | 0 | × |  | = | 0
8. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi u cijeloj širini rova sa zbijanjem i to 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojna mjesta cijevi ostaviti slobodna dok se montirane dionice ne ispitaju na vodonepropusnost. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pijeska)
| V-2: | - iz iskaza masa: 26,94 m³
| m³ | 0 | × |  | = | 0
9. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 16-63 mm na dijelu gdje trasa prolazi po asfaltu, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 60 MN/m². Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen zamjenskog materijala) + dodatno zatrpavanje oko okana
| V-2: | - iz iskaza masa: 4,42 m³
UKUPNO: 4,42 m³
| m³ | 0 | × |  | = | 0
10. |  | Dobava, doprema i polaganje u rov tamponskog sloja frakcije 0-32 mm. Tampon se postavlja u sloju debljine: - 30 cm u širini rova na mjestima gdje trasa prolazi po asfaltiranim prometnicama, - 20 cm kao završni sloj na makadamskim površinama. Zbijenost sloja tampona do modula stišljivosti min. Ms = 80 MN/m² kao podloga asfaltu. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen tampona) + dodatno iznad okana
| V-2: | - iz iskaza masa: 31,95 m³
UKUPNO: 31,95 m³
| m³ | 32 | × |  | = | 0
11. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop × 1,35
| V-2: | 90,27 × 1,35 = 122 m³
UKUPNO: 122 m³
11.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 122 | × |  | = | 0
11.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 122 | × |  | = | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče okna odzračnog ventila betonom tlačne čvrstoće C25/30 u razredu izloženosti XC1. Debljina dna, zidova i ploče iznosi 20 cm. U pokrovnoj ploči ostaviti otvor 600×600 mm za ugradnju poklopca. Stavkom je obuhvaćeno: - dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 0-16 mm ispod podložnog betona u sloju debljine 10 cm, - dobava, doprema i ugradnja podložnog betona C16/20 u sloju debljine 10 cm, - dobava, izrada, postava i skidanje oplate zidova i pokrovne ploče, - dobava, prijenos, ugradnja i njegovanje betona - prema TPGK, - dobava i ugradnja armature B500B, - doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja kvadratnog poklopca 600×600 mm od nodularnog lijeva sa kvadratnim okvirom, - dobava, doprema i ugradnja penjalica, sve prema detalju i Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20), - izrada obostranog vodonepropusnog premaza zidova betonskih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog okna.
1.1. |  | Okno dim. svijetlog otvora 60×60 cm, h = 80 cm Količine materijala za 1 okno: - beton C25/30 XC1 = 0,8 m³ - podložni beton C16/20 = 0,4 m³ - kameni materijal frakcije 0-16 mm = 0,4 m³ - armatura B500B = 80 kg - ugradnja poklopca D400 = 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2. |  | Betoniranje blokova za osiguranje vodovoda na svim podnožjima hidranata, horizontalnim i vertikalnim lomovima (prosječno po bloku 0,10 m³). Stavkom su obuhvaćeni i blokovi za tlačnu probu (prosječno po bloku 0,20 m³), kao i razbijanje istih i odvoz materijala na reciklažno dvorište za građevni materijal. Beton C16/20 ugraditi u iskopanu jamu u samom rovu. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom materijala. Jedinična cijena stavke uključuje potrebnu oplata, kao i gumirano platno potrebno za zaštitu samoga luka. Obračun po komadu.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
3. |  | Dobava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka i polegnutih rubnjaka ukoliko je prilikom uklanjanja postojećih rubnjaka došlo do uništenja pojedinih komada. Uništene rubnjake je potrebno zamijeniti novima, istog izgleda. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betonskih rubnjaka na prethodno izvedenu podlogu od betona C16/20, a sve prema postojećem stanju. Na razini glavnog projekta predviđena je 100%-tna dobava, doprema i ugradnja novih betonskih rubnjaka i polegnutih rubnjaka. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' kompletno izvedenog rubnjaka.
| V-2: | 25
UKUPNO: 25 m'
| m’ | 25 | × |  | = | 0
4. |  | Izvedba betonske stabilizacije kao nosivog sloja kolničke konstrukcije. Izradu betonske stabilizacije obaviti na dobro zbijenoj podlozi, u svemu prema postojećem stanju do razine postojećeg asfalta. Sloj betona kvalitete C 20/25, debljine 15 cm, armiran armaturnom mrežom Q-188, razred čelika za armiranje B500B. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za kompletnu izvedbu. Beton ugraditi i njegovati prema TPGK. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog materijala.
Iz iskaza masa (volumen betonske stabilizacije)
| V-2: | - iz iskaza masa: 25,83 m³
| m³ | 0 | × |  | = | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
D) |  | ASFALTERSKI RADOVI
1. |  | Izrada asfaltnog zastora u jednom sloju. Asfaltiranje habajućeg sloja izvesti od asfaltne mase AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 6 cm. Nosivi sloj nanosi se na prethodno izrađenubetonsku stabilizaciju debljine d = 15 cm. Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta, betonsku površinu potrebno je podlogu prskati asfaltnom emulzijom ili bitumenom u odgovarajućoj količini zavisno od primijenjenog sredstva. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² asfaltnog zastora. - iz iskaza masa
1.1. |  | Asfaltni habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 6 cm.
| V-2: | 193.71
| m² | 194 | × |  | = | 0
2. |  | Obnova horizontalne prometne signalizacije na prometnim površinama, nakon završenih svih radova, asfalt lakom u boji prema postojećem stanju. Obračun po komadu natpisa na kolniku i sličnih oznaka, te m' umjetnih izbočina.
2.1. |  | Isprekidana uzdužna crta
3,0 m'
UKUPNO: 3 m
| m' | 3 | × |  | = | 0
2.2. |  | Strelica - jedan/dva smjera
6 kom.
UKUPNO: 6 kom
| kom. | 6 | × |  | = | 0
D) |  | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
E) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA
NAPOMENA: Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati: * vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do privremenog odlagališta gradilišta * cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje * za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu * izvođač radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja u skladu sa naputcima HV, za sve tlačne cijevi. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi. * certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). * garancijske listove Od dobave materijala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
Za vodovodne cijevi uzima se oko 1 (jedan) metar cijevi na kojoj je vidljiva oznaka proizvođača i vrsta cijevi. Za lijevano željezne fazonske komade i armature uzima se jedan komad (slučajan uzorak) i ispituje se nazivni tlak te druge karakteristike koje su definirane normom HRN EN 545 ili jednakovrijedno, projektnom dokumentacijom i dekleracijom proizvođača u prvom redu vanjska i unutrašnja zaštita. Za sve ostale proizvode ako postoji potreba ispituju se karakteristike definirane projektnom dokumentacijom i dekleracijom proizvođača.
1. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna ugradnja PEHD vodovodnih cijevi. Cijevi su od polietilena visoke gustoće klase materijala PE 100, SDR 11, za PN 16 bara, prema HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno i DIN 8074 ili jednakovrijedno. Cijevi je moguće dobaviti u kolutovima duljine do 100 m ili palicama duljine 6 ili 12 m. Spajanje cijevi međusobno i spajanje cijevi s PEHD fazonskim komadima elektrofuzijskim zavarivanjem, pomoću elektrofuzijskih spojnica. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja te krojenja cijevi dobaviti 5% više cijevi. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni materijal za međusobno spajanje cijevi (elektrofuzijske spojnice) i potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača. Elektrofuzijske spojnice za spajanje PEHD fazonskih komada i PEHD cijevi su obračunate u posebnoj stavci. U ovom G.P. dimenzije cijevi su definirane na slijedeći način: DN je nazivni promjer, a vrijednost vanjskog promjera je naznačena u zagradama. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali (uključivo elektrofuzijske spojnice), radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi.
1.1. |  | DN 50 (d63 mm)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-2: | 124
UKUPNO: 124 m'
| m’ | 124 | × |  | = | 0
2. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja svih fazonskih komada i vodovodnih armatura od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji. Fazonski komadi sukladno normama HRN EN 545 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su iznutra zaštićeni epoksidnim premazom prema DIN 3476 ili jednakovrijedno, a izvana epoksidnim premazom prema DIN 30677-2 ili jednakovrijedno. Sve prirubnice prema standardu EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Za druge PN standard je posebno naveden. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuća brtva, sa brtvenom površinom C prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajuće materijale za izolaciju. Armature sukladno normama HRN EN 1074 ili jednakovrijedno. Armature su iznutra i izvana zaštićene epoksidnim premazom. Sve prirubnice prema standardu EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Za druge PN standard je posebno naveden. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nehrđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice. Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4 HRN EN 558 ili jednakovrijedno.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban potreban materijal, uključujući spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi, kao i mast za podmazivanje, radove, pomoćna sredstva i transporte, potreban alat za montažu te spajanje komada međusobno i na ostalu opremu. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada i armature, s kompletom spojnog materijala.
2.1. |  | FAZONSKI KOMADI PN 16
2.1.1. |  | X DN 50 (poz. X1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja PEHD fazonskih komada za spajanje elektrofuzijskim zavarivanjem. Fazonski komadi su od polietilena visoke gustoće klase materijala PE 100, SDR 11, za PN 16 bara. Dubina umetanja spojnica i spojnih elemenata prema ISO S5. Spajanje fazonskih komada sa PEHD cijevi elektrozavarivanjem, pomoću elektrofuzijskih spojnica ili integriranih grijaćih zavojnica u stijenci. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po komadu dobavljenog fazonskog komada.
3.1. |  | Spojnica d63 mm (poz. EFS1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
4
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × |  | = | 0
3.2. |  | Prijelazni komad s unutarnjim navojem d63 mm × 5/4'' (poz. S2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3.3. |  | T komad d63×63 mm (poz. T1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
3.4. |  | Tuljak d63 mm sa slobodnom prirubnicom DN 50 (poz. TU-1, P-1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
4. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta odzračno-dozračnog ventila, PN 16 bar sukladnog normi HRN EN 1074-4 ili jednakovrijedno. Automatski ventil mora biti sa odvojenim plovkom i montiran iznad glavnog kinetičkog ventila, zbog podmazivanja i hlađenja brtve kinetičkog ventila. Plovak mora biti aerodinamičan, da omogući rad ventila već kod pritiska od 0,2 bara. Površina otvora kod automatskog dijela ventila ne smije biti manja od 10 mm², a kinetičkog od 800 mm². Ventili mogu biti plastične ili metalne izvedbe. Dodatkom nepovratnog ventila, ventil mora imati mogućnost pretvorbe u samo odzračni ventil. Proizvođač mora biti ISO 9002 certificiran, uz ponudu je potrebno dostaviti certifikat epoksi zaštite za pitku vodu.
4.1. |  | Odzračno-dozračni ventil sa vanjskim navojem DN 25 prema DIN EN ISO 228 ili jednakovrijedno za min. PN 16 bara. (poz. OV1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
5. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja kuglastog ventila od mesinga. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ventila.
5.1. |  | Kuglasti ventil DN 25, sa unutarnjim navojima prema DIN EN ISO 228 ili jednakovrijedno za min. PN 16 bara. (poz. KV1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
6. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, poklopca od nodularnog lijeva za vodovodno okno, svjetlog otvora 600×600 mm. Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije upuštene ručke za podizanje poklopca i s natpisom VODOVOD. Također poklopci na prometnim površinama moraju imati ugrađene amortizere protiv udara. Minimalna visina okvira, hmin, ovisno o nosivosti. Obračun po komadu.
6.1. |  | Klasa D400
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
2
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
7. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja trake upozorenja sa indikatorom od nehrđajućeg čelika iznad vodovodnih cijevi. Obračun po m' dobavljenog i ugrađene trake.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-2: | 124
| m' | 124 | × |  | = | 0
E) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | € | 0
F) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izrada elaborata katastra infrastrukture u skladu s važećim propisima. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnih elaborata katastra infrastrukture. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz 3 (tri) primjerka uvezanog elaborata, sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po m' cjevovoda.
| V-2: | 124
UKUPNO: 124 m'
| m’ | 124 | × |  | = | 0
2. |  | Izrada projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je traženoj formi Investitora. Napomena: U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimke te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda i objekata u mj. 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta u minimalno 3 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju, a sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
3. |  | Tlačno ispitivanje cjevovoda, po dionicama i skupno. Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedan zajedno s montiranim ogrlicama. Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete. Jediničnim cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. U cijenu su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi duljine 500 mm, promjera ogranka mm. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" koji omogućuje razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste duljine, čija je dobava obuhvaćena ovom stavkom. Predviđaju se dvije tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala, transporti, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' uspješno ispitanog cjevovoda.
3.1. |  | DN 50 (d63 mm)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-2: | 124
UKUPNO: 124 m'
| m’ | 124 | × |  | = | 0
4. |  | Priprema za dezinfekciju cjevovoda sukladno Uputama za dezinfekciju koje su sastavni dio glavnog projekta. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada. Obračun po komadu.
| V-2: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
5. |  | Izvedba ispiranja i dezinfekcije cjevovoda prije puštanja u upotrebu. Dezinfekcija cjevovoda potrebno je izvršiti prema važećim propisima i od strane ovlaštene osobe. Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodima 24 sata, nakon toga se cjevovod ispire trostrukom količinom vode i pristupa se ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode. U cijeni je uključena pozitivne bakteriološke analize vode od Zavoda za zaštitu zdravlja. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije pismeni nalaz od nadležne institucije da voda odgovara standardima za pitku vodu. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m' izvršenog ispiranja i dezinfekcije.
5.1. |  | DN 50 (d63 mm)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-2: | 124
UKUPNO: 124 m'
| m’ | 124 | × |  | = | 0
F) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
REKAPITULACIJA
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  |  | € | 0
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  |  | € | 0
|  | C) BETONSKI RADOVI |  |  | € | 0
|  | D) ASFALTERSKI RADOVI |  |  | € | 0
|  | E) DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA |  |  | € | 0
|  | F) OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
|  | UKUPNO |  |  | € | 0